## 自贡市精神卫生中心石牛湖院区消防设施维保服务服务内容及要求（实质性要求）

一、消防设施维护、保养范围

1、火灾自动报警系统；

2、自动喷淋系统工程；

3、消火栓系统工程；

4、防排烟系统工程；

5、气体灭火系统；

6、应急照明和疏散指示标志；

7、灭火器系统。

二、维修依据及标准

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019；

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017；

4、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。
6、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011。

三、月检维修保养要求

1、火灾自动报警系统

（1）每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警联动及故障试验；

（2）每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

（3）每月专用检测仪器分期分批检测探测器的动作及确认信号灯显示是否正常。

2、自动喷淋系统

（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种闸阀处于工作状态；

（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位进行及时更换；

（3）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清理。

3、消火栓系统

（1）每月对消防泵进行启动运转试验并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

（2）每月对系统上所有的控制闸阀进行检查，保证控制闸阀处于正常工作状态；

（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

4、防排烟系统

（1）每月检查送风、排烟风机工件环境保护；

（2）每月检查风机电源控制柜，送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

5、气体灭火系统：每月对气体灭火系统装置喷嘴外观，储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

6、应急照明、疏散指示标志

（1）每月检查电源切换和充电功能；

（2）每月检查标志的正确性。

7、灭火器系统

（1）每月检查安全插销和铅封是否完好无变形，保险绳扣有无裂痕；

（2）每月检查灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象；

（3）每月检查灭火器压力表的外观表面是否变形、损伤、指针是否指在绿区号；

（4）每月检查压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷；

（5）每月检查喷筒等橡胶、塑料件是否变形、变色或破裂；

（6）每月检查喷射软管是否畅通、是否变形、损伤和堵塞。

四、季检维修保养要求

1、火灾自动报警系统

（1）每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警故障及联动试验；

（2）每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

（3）每季采用专用检测仪器分期分批检测探测器的动作及确认信号灯显示是否正常；

（4）每季火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源进行检查和维修。

2、自动喷淋系统

（1）每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种闸阀处于工作状态；

（2）每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位进行及时更换；

（3）每季对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清理；

（4）每季度利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

3、消火栓系统

（1）每季对消防泵进行启动运转试验并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

（2）每季对系统上所有的控制闸阀进行检查，保证控制闸阀处于正常工作状态；

（3）每季对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

（4）每季对最不利点消火栓进行静压压力试验。

4、防排烟系统

（1）每季检查送风、排烟风机工作环境保护；

（2）每季检查风机电源控制柜，送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

（3）每季手动或自动打开排烟阀、启/停风机、排烟机查看其性能。

5、气体灭火系统

（1）每季对气体灭火系统装置喷喷嘴外观，储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维修护；

（2）每季对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置、声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维修。

6、应急照明、疏散指示标志

（1）每季检查电源切换和充电功能；

（2）每季检查标志正确性；

（3）每季检查切断正常供电，测量照度。

五、半年检维修保养要求

1、火灾自动报警系统

（1）每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警故障及联动试验；

（2）每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

（3）每半年采用专用检测仪器分期分批检测探测器的动作及确认信号灯显示是否正常；

（4）每半年火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源，消防主机接地线进行检查和维修；

（5）每半年对备用电源进行充、放电试验，主电源和备用电源自检验；

（6）每半年对消防系统联动设备作定期检查和试验；

（7）每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

2、自动喷淋系统

（1）每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种闸阀处于工作状态；

（2）每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位进行及时更换；

（3）每半年对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除；

（4）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

（5）每半年水泵接合器的接口及附件进行检查并维护；

（6）每半年对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。

3、消火栓系统

（1）每半年对消防泵进行启动运转试验并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验；

（2）每半年对系统上所有的控制闸阀进行检查，保证控制闸阀处于正常工作状态；

（3）每半年对消火栓进行检查，发现问题及时处理；

（4）每半年对最不利点消火栓进行静压压力试验；

（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户；

（6）每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查；

（7）每半年抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓进行出水检查。

4、防排烟系统

（1）每半年检查送风、排烟风机房工作环境；

（2）每半年检查风机电源控制柜，送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

（3）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停风机、排烟机查看其性能；

（4）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统，电动防火阀试验，检查其性能；

（5）每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

5、气体灭火系统

（1）每半年对气体灭火系统装置喷喷嘴外观，储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维修护；

（2）每半年对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置、声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维修；

（3）每半年通过报警联动，检查气体灭火系统功能，并进行模拟喷气试验；检验仪器仪表，储存容器称重。

6、应急照明、疏散指示标志

（1）每半年检查电源切换和充电功能；

（2）每半年检查标志正确性；

（3）每半年检查切断正常供电，测量照度；

（4）每半年检查应急情况下强制换切功能。

六、维护标准

1、保证系统正常工作；

2、维护质量必须符合相关消防安全技术标准要求；

3、设备发生故障，供应商接收到采购人通知两小时内派人到达现场，对故障进行排查；

4、提供详细的月检、季检维保单及年度设施检测报告；

5、每半年供应商派专业技术人员对采购人单位的消防人员进行一次培训工作。

七、其他要求

1、 供应商须在“社会消防技术服务信息系统（http://www.shhxf119.com）”备案；（提供网站备案截图）
2、供应商须在“四川省消防服务机构管理平台（http://scxf.usensejn.com）”登记。（提供网站登记截图）