自贡市精神卫生中心

热水系统主机组采购清单、参数及要求

| 序号 | 采购标的 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水机组 | ▲1、所投空气能热泵机组10匹为1级能效产品，制热量≥40.5KW，消耗功率≤8.75KW，COP≥4.63W/W.提供能效标识网能效等级查询截图并加盖制造商公章。 ▲2、普通型低温工况下（干球温度7°C±1，湿球温度6°C，终止水温55°C±1）：热泵制热量实测值＞32.4KW，实测制热消耗功率＜8.09KW(提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章)。 ▲3、噪声实测值：≤53dB（A）；提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加投标人公章。 4、热泵机组采用环保制冷剂，名义产水量≥870L/h，循环水流量≥7.0³/h，水侧压力损失≤70kpa,提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验报告并加盖投标人公章。 ▲5、空气源热泵机组采用涡旋式压缩机，消耗功率≥4.8KW；风侧换热器采用翅片式，迎风面积≥1.15㎡；水侧换热器采用套管式换热器，换热管内表面积≥2.8㎡。提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的中国节能产品认证实验报告并加盖投标人公章。 6、热泵机组具有高低压保护、防冻保护、过载、水流保护，断电保护，高温保护等功能。 ▲7、空气源热泵系统具有融霜启停管理系统，可获得最佳融霜时机，提高空气源热泵产品品质；空气源热泵机组长时间运行时，具有排水功能及避免凝结水滴落到底盘从而腐蚀底盘及底盘上零部件等功能；提供由国家认可的相关技术认定证书或第三方检验报告复印件加盖投标人公章 - ▲8、投标人或热泵厂家配置2售后服务人员和2名售后服务管理师，提供证书。 - ▲9投标型号具有节能认证证书、环境标志产品认证证书、康居产品认证证书 ▲10、空气能厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书、中国绿色建材产品认证证书、严酷自然环境实地认证证书 | 1台 |
| 2 | 远程控制 | 实时自动报警功能，手机可远程查询故障代码、调节水温、启停机等。验收时现场演示，不提供视为验收不合格。 | 1套 |
| 3 | 空气能循环水泵 | 规格：流量Q≥10m3/h,电机功率≤1.5KW 减振装置形式、数量：满足规范要求 单机试运转要求：满足规范要求 | 1台 |
| 4 | 电气控制柜 | - 智能控制系统：智能控制，模块化 - 节流控制：使系统在不同工况下都能自动调节使其处于最佳状态， 3、除霜控制模式：能根据热泵机组能力的衰减变化，进行智能化霜。 4、智能回水：可设置定时定温回水，实时用户水温检测，即开即热 | 1套 |
| 5 | 软水器 | 规格：DN25 10KG 材质：PPR 要求：配置减震装置平台、含10KG硅灵晶，法兰连接 | 1台 |
| 6 | 温控回水系统 | 规格：DN25 材质：PPR 含回水电磁阀 | 1套 |
| 7 | 补水系统 | 规格：DN25 材质：PPR管 含补水电磁阀 | 1套 |
| 8 | Y过滤器 | 规格：DN50 材质：铜质 | 2个 |
| 9 | 电源线 | 规格：BVR10mm 材质：铜芯 穿线方式：穿线管 备注：甲方接到主机安装位置处 | 1项 |
| 10 | 控制线 | 规格：BVR1.5mm 材质：铜芯 穿线方式：穿线管 | 1项 |
| 11 | PPR热水管 | 规格：DN25-50 材质：PPR 连接方式：热熔 公称压力：现场测量，防止爆管 要求：含支架固定 | 1项 |
| 12 | PPR管件一批 | 接头、阀门、内丝，扎带、固定件、线管等 规格：DN15-DN50 要求，不漏水、不爆管 | 1项 |
| 13 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头； 2、规格、型号：DN40； | 4个 |
| 14 | PVC线管 | 规格：DN32 | 1项 |
| 15 | 主机减震器 | 规格：300KG | 4个 |
| 16 | 运输、拆除、吊装、安装 | / | 1项 |
| 18 | 其他未尽事宜 | / | 1项 |

说明：如采购清单中未列出，但项目实施中必不可少的产品、材料及安装，供应商可在此清单基础上进行增加，包含在投标总价中。

以上清单带▲需全部满足，不满足或者不提供视为不合格，不符合招标要求，予以废标。

★二、产品质量要求

1.投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货到现场后交付采购人使用前由于投标人运输、装卸、保管不当造成的质量问题，采购人不负责修理，费用由投标人负担。

4.提供核心产品（空气能热泵）制造商对本项目的产品售后服务承诺函并加盖厂家鲜章（格式自拟）

★三、商务要求

1、交货时间：中标人应在签订合同后10 天内完成项目的配送、安装、调试、培训 并交付采购人验收使用，试运行15日后如未满足正常运行要求，采购人有权要求其整改，直至达到验收标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、项目质保期：验收合格之日起整套系统质保 1 年，空气源热泵主机质保 1 年以上，质保期内，货物质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退）， 费用由投标人负担，采购人有权实地了解和检查投标人的货物质量和供货进度。

4、验收办法：采购人与中标人应；严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求 和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购需求管理办法》（财 库〔2021〕22 号）等相关规定进行验收（采购人在收到投标人验收申请之日起 7 个工作日内，对采购项目组织验收）。

5、验收标准：按行业标准及合同约定标准进行验收。

6、运输要求：中标人负责提供货物运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运并提供产品清洁服务，各种货物需提供装箱清单，按清单验收货物，直至项目验收完毕。

四、售后服务要求

①项目质保期内投标人提供 7×24 小时热线服务和现场支持服务，设备出现故障后能半小时内做出响应，6 小时内上门维修，48 小时内解决问题；若 48 小时内无法解决的，应当提供解决方案。

②投标人须对采购人进行培训，合理设定培训内容、培训师资、培训时间和培训周期等。

③结合安装调试，投标人应派售后服务工程师免费培训操作维修人员，直至采购人技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。

五、安装要求

★基本要求

所用的主要设备、材料应符合国家技术标准和招标要求，并经甲方确认后方可使用。

施工过程应重视安全生产管理，施工现场供电符合 GB50194 的规定，高空作业符合 JD5099、JGJ80的规定，并设置可靠的防护措施，佩戴安全防护用品，设置醒目、清晰、易懂的安全标识。

设备单机和部件的运输、存放、搬运、吊装、施工过程中，应注意安全，并采取有效措施防止损坏或腐蚀。

施工时应对已完成的土建工程、安装的设备采取保护措施，不应破坏建筑物的结构、防水层、保温层 和附属设施，不应超过安装位置承受载荷的能力，不应削弱建筑物在寿命期内承受载荷的能力。

设备及部件等安装方向正确，且易于操作，施工时应留出便于检修的通道和必要空间，不应影响相邻设备的安装。

紧固件应紧固到位、无松动，屋面安装的设备、管道等应有较强的抗风能力

设备应安装在建筑物防雷系统的保护范围内，防雷措施符合 GB50057 的规定，钢支架和金属管道系统应与建筑物防雷接地系统可靠连接。